|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДГУ 300 кВт | 30 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана район «НҰРА», пр. Кабанбай батыра, 27 |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Работа включает в себя закуп, замену и пусконаладку нижеуказанных материалов и работ:

Работы включают в себя полный комплекс мероприятий по демонтажу существующей дизель-генераторной установки, поставке, монтажу, подключению, пусконаладке и вводу в эксплуатацию новой дизель-генераторной установки мощностью 300 кВт с техническими характеристиками, указанными в настоящей технической спецификации.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка ДГУ | Yuchai D21 |
| 2 | Время не прерывной работы | 8 час |
| 3 | Вход ATS | да |
| 4 | Защита от короткого замыкания | да |
| 5 | Защита от перегрузки | да |
| 6 | Количество фаз | 3 |
| 7 | Коэффициент мощности | 0.8 |
| 8 | Максимальная мощность | 328 кВт |
| 9 | Напряжение | 380 В |
| 10 | Номинальная мощность | 300 кВт |
| 11 | Полная мощность | 410 кВт |
| 12 | Предпусковой подогрев | да |
| 13 | Режим работы | непрерывный |
| 14 | Степень защиты IP | 23 |
| 15 | Тип генератора | синхронный |
| 16 | Тип топлива | дизельное |
| 17 | Автоматический регулятор напряжения | да |
| 18 | Датчик уровня масла | 1 |
| 19 | Наличие вольтметра | да |
| 20 | Счетчик моточасов | да |
| 21 | Вес | 3200 кг |
| 22 | Высота | 1800 мм |
| 23 | Длина | 3050 мм |
| 24 | Ширина | 1220 мм |
| 25 | Количество цилиндров | L6 |
| 26 | Марка двигателя | YUCHAI |

состав работ входят:

- демонтаж существующей дизель-генераторной установки с отключением от инженерных сетей;

- поставка новой дизель-генераторной установки марки Yuchai D21 номинальной мощностью 300 кВт;

- разгрузка, перемещение и установка оборудования на существующее место эксплуатации;

- монтаж и подключение силовых кабелей, цепей управления, системы автоматического ввода резерва (ATS), системы заземления и иных инженерных коммуникаций;

- подключение топливной системы, системы охлаждения и системы отвода выхлопных газов (при необходимости);

- восстановление жалюзийных решеток (жалюзи) контейнера дизель-генераторной установки с обеспечением их исправной работы;

- восстановление и подключение системы автоматического пожаротушения контейнера дизель-генераторной установки с проверкой ее работоспособности;

- выполнение всех необходимых электромонтажных работ;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение комплексных испытаний дизель-генераторной установки во всех режимах работы, включая автоматический запуск при отключении основного источника электроснабжения;

- проверка взаимодействия ДГУ с системой автоматического ввода резерва (AВР);

- настройка рабочих параметров оборудования;

- инструктаж представителей Заказчика по эксплуатации оборудования;

- передача Заказчику исполнительной документации, технического паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийных документов и протоколов испытаний;

- вывоз строительного мусора и отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ;

- передача демонтированной дизель-генераторной установки Заказчику по акту приема-передачи.

### Раздел 2. Прочие характеристики

Гарантийный срок на поставленную дизель-генераторную установку, выполненные монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Поставляемая дизель-генераторная установка должна быть новой, ранее не эксплуатировавшийся, не восстановленной, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2025 года, соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации, и иметь сертификаты соответствия и гарантию завода-изготовителя.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), требований по охране труда, промышленной, электрической и пожарной безопасности, а также иных действующих нормативных документов.

Поставщик принимает на себя полную ответственность за соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ, а также несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае причинения ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ Поставщик обязуется устранить причиненный ущерб либо возместить его стоимость за счет собственных средств.

Все материалы, комплектующие и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, качественными, сертифицированными и соответствовать действующим государственным стандартам и техническим регламентам.

После завершения работ Поставщик обязан вывезти строительный мусор, демонтированные материалы и иные отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также привести место выполнения работ в надлежащее состояние.

В стоимость работ должны входить поставка новой дизель-генераторной установки, демонтаж существующей ДГУ, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, монтаж, подключение, восстановление жалюзийных решеток контейнера, восстановление и подключение системы автоматического пожаротушения, выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний, все необходимые расходные материалы, оборудование и иные сопутствующие работы, необходимые для полного ввода дизель-генераторной установки в эксплуатацию.

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | _________________ | Р. Жакижанов |
| --- | --- | --- |